泾河新城第二学校、第三学校电梯

维护服务采购询价公告

询价文件

采购人：西咸新区泾河新城产发运营管理有限公司

二零二二年十月

目     录

第一部分 询价采购公告

第二部分 询价单位须知

第三部分 采购内容及要求

第四部分 评审方法

第五部分 询价响应文件格式

泾河新城第二学校、第三学校电梯

维护服务采购询价公告

西咸新区泾河新城产发运营管理有限公司就泾河新城第二学校、第三学校电梯维护服务采购进行公开询价，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目服务的供应商参加询价。

一、采购人：西咸新区泾河新城产发运营管理有限公司

二、采购项目名称：泾河新城第二学校、第三学校电梯维护服务采购询价公告

三、项目概况及范围：

项目概况：泾河新城第二学校、第三学校电梯维护服务采购。

采购范围：采购服务周期为2022年12月1日到2023年11月30日截止，服务费用约为：5.2万元，本次技术服务采购按照项目实际电梯数量进行技术服务采购，本次服务采购费用基本参照上年度服务采购费用，纳入学校的日常设备保养及维护预算。

| 制造厂家 | 层站 | 台数 | 单价（元/月/台） | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 德克森（二校） | 5-5 | 7 |  |  |
| 康力 （三校） | 4-4 | 1 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |

四、询价单位资格要求

4.1具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照；

4.2询价单位不得在“中国执行信息公开网”网站被列为失信被执行人；

4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目询价；

4.4本项目不接受联合体参加询价。

4.5具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B级及以上资质证书；

4.6参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

五、响应文件递交截止时间、地点、方式及询价时间、地点

5.1响应文件递交截止时间及询价时间：2022年 10月28日17时00分。响应文件递交地点及询价地点：陕西省咸阳市泾阳县崇文镇西咸新区泾河新城管理委员会基地三号楼5层

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

六、发布公告的媒介

本采购公告在《西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司官网》发布。

七、联系人及联系方式：

采  购 人：西咸新区泾河新城产发运营管理有限公司

地     址：陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心

联 系 人：王工

电    话：13681026806

第二部分  询价单位须知

## A、询价单位

- A、询价响应单位

- 1.询价响应委托

- 如询价响应单位代表不是法定代表人，须随询价响应文件提供《法定代表人授权书》。

- 2.询价响应费用

- 无论询价响应过程结果如何，询价响应单位自行承担与参加询价响应有关的全部费用。

- B、询价文件

- 3.询价文件

- 3.1询价文件由询价文件目录所列内容组成。

- 3.2询价响应单位应详细阅读询价文件的全部内容，不按询价文件要求提供的询价响应文件和资料可能导致询价响应被拒绝。

- 4.询价文件的澄清

- 询价响应单位对询价文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面、传真形式通知采购人，采购人以书面形式予以答复。

- 5.询价文件的修改

- 5.1在询价响应截止时间前，采购人无论出于自己的考虑，还是出于对询价响应单位提问的澄清，均可对询价文件用补充文件的方式进行修改。

- 5.2补充文件将作为询价文件的组成部分，对所有询价响应单位有约束力。

- 5.3对询价文件的修改，将以电子邮件的形式通知所有已领取询价文件的询价响应单位。

- C、询价响应文件

- 6.询价响应文件计量单位

- 询价响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

- 7.询价响应文件语言文字

- 询价响应文件中所使用的语言文字，除有特殊要求外，均采用中文（必要时专用术语应附有中文注释）。

- 8.询价响应内容填写说明

- 询价响应文件按统一格式填写，装订成册。

- 9.询价响应报价

- 9.1本项目报价应按第五部分“询价响应文件格式”中“询价函”的要求填写相应报价。

- 9.2询价响应报价的直接费、间接费、利润、税金、保险费和询价单位为完成本项目必须的其它费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等产生的全部费用。投标人根据自身的经营状况及管理水平，自行考虑自主报价。

- 9.3投标报价表中标明的含税报价，在合同执行过程中不得以任何理由变更。

- 9.4凡因投标人对标书阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

- 9.5本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，其询价响应按无效处理。

- 10、询价响应文件的编制及编目

- 10.1询价响应单位应认真阅读询价文件的所有内容,严格按照询价文件的要求编制询价响应文件,并保证所提供的全部资料的真实性,使询价响应文件做出实质性响应,如未能做出实质性响应,其询价响应将被拒绝。

- 10.2询价响应单位的询价响应文件应包含以下内容：

- （1）法定代表人身份证明；

- （2）法定代表人授权书；

- （3）询价函；

- （4）相关资质证明；

- 11.询价响应文件有效期：

- 询价响应文件有效期为自询价响应开始之日起算九十（90）个日历日，如果成交自动延期到合同期满。

- 12.询价响应文件的签署及规定

- 12.1询价响应文件的各项资料均应遵守本条规定；

- 12.2询价响应单位应填写全称，同时加盖询价响应单位印章；

- 12.3询价响应文件必须由法定代表人或授权代表签字或盖章；

- 12.4询价响应单位准备询价响应文件正本壹份、副本壹份、电子光盘壹份（内容必须包含询价响应文件的所有内容，格式为PDF格式文件），询价响应文件正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”“副本”字样，并各自装订成册（注：胶装）。

- 12.5询价响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表人签字或盖章；

- 12.6因字迹潦草或表达不清所引起的后果由询价响应单位负责。

- D、询价响应文件的递交

- 13.询价响应文件的密封、标记及递交

- 13.1询价响应文件按以下方法分别装袋密封：询价响应文件密封袋内装询价响应文件正本和所有副本、电子光盘，在封口处需由法定代表人或授权人代表签字或盖章，并加盖询价响应单位公章。封皮上写明询价响应项目名称、询价响应单位名称，并注明“询价响应时启封”字样。

- 13.2如果询价响应单位未按上述要求密封及加写标记，采购人对询价响应文件的误投和提前启封概不负责。

- 14.询价响应截止时间

- 14.1采购人推迟询价响应截止时间时，可以书面、传真或电话通知的形式通知所有询价响应单位，采购人和询价响应单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

- 14.2询价响应截止时间以后送达的询价响应文件，采购人拒绝接收。

- 15.询价响应文件的修改和撤回

- 15.1询价响应文件送达后，在询价响应文件递交截止期前，经采购人同意后询价响应单位可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回。修改或撤回的内容应按询价响应文件的规定编制、密封、标记和发送。并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

- 15.2询价响应文件递交截止期后，询价响应单位不得对其询价响应文件做任何修改。

- E、询价响应保证金

- 16.无

- F、询价响应及评审

- 17.询价响应规定

- 采购人组织询价响应、评审工作。

- 18.对询价响应文件的评审

- 18.1评审内容为询价响应文件是否符合询价文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全；

- 18.2与询价文件有重大偏离的询价响应文件将被拒绝。这些偏离不允许在询价响应后修正。但允许修改不构成重大偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方；

- 18.3对询价响应文件的判定，只依据询价响应文件所具内容，不依靠询价响应后的任何外来证明；

- 18.4询价响应单位及询价响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效询价响应处理：

- （1）询价响应单位的名称与询价文件领取时登记的单位名称不符；

- （2）询价响应文件未按规定密封、未加盖单位公章和法定代表人（法定授权委托人）签章；

- （3）商务询价响应文件未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

- （4）同一询价响应文件有两个或两个以上最终报价的；

- （5）询价响应文件所提供的资质文件不齐全。

- （6）询价响应单位在询价响应文件中提出与询价文件相抵触要求或对询价文件有重大保留，包括重新划定风险范围，改变各方的权利和义务，提出不同的质量标准、验收方法、计量方法和纠纷处理办法；

- （7）询价响应单位拒不按要求对询价响应文件进行澄清、说明或者补正的；

- （8）其它有违“公平、公开、公正、诚实信用原则”的情形。

- 19.询价响应的澄清与修正

- 19.1询价响应评审小组有权就询价响应文件中含混之处向询价响应单位提出询问或澄清要求。询价响应单位必须按照询价响应评审小组要求的时间、地点解答和澄清；

- 19.2必要时询价响应评审小组可要求询价响应单位就澄清问题作书面回答，该书面回答将作为询价响应内容的一部分；

- 19.3询价响应单位对询价响应文件的澄清不得改变询价响应实质性内容。

- 19.4询价响应文件出现下列情况，修正原则为：

- （1）文字与图表不符以文字为准；

- （2）大写与小写不符以大写为准；

- （3）正本与副本不符以正本为准；

- （4）单价乘以数量不等于总价时，以单价为准。

- （5）多处内容交叉不符时，以询价响应小组评议结果为准。

- 20.询价响应

- 20.1询价响应评审小组：

- 采购人根据项目特点要求组建询价评审小组。询价评审小组由采购人相关人员组成，人数为3人及以上单数。询价响应小组成员应当遵守并履行下列义务：

- （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查询价响应文件是否符合商务询价响应文件的要求，并做出评价；

- （2）要求询价响应单位对询价响应文件有关事项做出解释或者澄清；

- （3）按照询价响应文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

- （4）对评审过程和结果以及询价响应单位的商业秘密保密；

- （5）配合采购人答复询价响应单位提出的质疑及投诉处理工作。

- 20.2询价原则及办法：

- （1）询价原则：“公平、公正、科学、择优、合理低价”。

- （2）询价办法：综合评估法。

- （3）询价小组二分之一以上成员认为其报价有低于成本价嫌疑的，为无效报价。

- F、确定成交单位及签订合同

- 21.确定成交单位

- 21.1在询价响应有效期内，采购人根据评审过程及结果进行严格审核后确定成交单位。

- 21.2由采购人向成交单位发出“成交通知书”。

- 22.签订合同

- 22.1成交通知书发出后，成交单位应依据成交通知书与采购人洽谈合同条款，并在30日内签订合同。

- 22.2询价文件、成交单位的询价响应文件及询价响应过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

第三部分  采购内容

一、项目概况：泾河新城第二学校、第三学校电梯维护服务采购询价

二、采购范围：明细见附件及委托要求为准。标准、要求:提供货品需符合国家质量相关要求，按照询价人需求清单内容、时间，及时提供货品。

三、采购明细：

采购服务周期为2022年12月1日到2023年11月30日截止，服务费用约为：5.2万元，本次技术服务采购按照项目实际电梯数量进行技术服务采购，本次服务采购费用基本参照上年度服务采购费用，纳入学校的日常设备保养及维护预算。

| 制造厂家 | 层站 | 台数 | 单价（元/月/台） | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 德克森（二校） | 5-5 | 7 |  |  |
| 康力 （三校） | 4-4 | 1 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |

四、日常维护保养内容、方式及验收标准

1、乙方派具专业技能的技术人员每隔十五天一次在例常工作时间对本合同规定的电梯（自动扶梯）进行定期清洁、润滑、检查、调整等保养工作，保养的内容和操作规范应符合TSG T5002-2017《电梯使用管理与维修保养规则》。甲方根据实际需要确认乙方提供的服务（提供照片），具体服务内容详见附件一。

2、乙方提供全日24小时紧急维修服务，当甲方发现上述电梯发生故障或有不正常运行现象，应立即拨打乙方的客户服务电话通知乙方，乙方需在1小时内派遣具有专业技能的技术人员到现场进行处理，如有困人等紧急情况，乙方需在30分钟内赶到现场。

3、乙方提供每年度安全、性能的专业检查，对存在的非保养原因所造成的不合格且涉及安全隐患的项目，乙方应书面向甲方提供合理性建议，甲方进行签字确认。

4、乙方每年提供检测报告一份，提供每月/季度检查记录表作为付款依据。

5、附件

附件一

电梯维护保养项目内容和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机（曳引机） | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统使得自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 |  |
| 10 | 紧急电动运行 |  |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

半月维保项目（内容）和要求

维护单位签字：                             现场确认人员签字：

季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

维护单位签字：                             现场确认人员签字：

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 15 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 16 | 上下极限开关 | 工作正常 |

半年维保项目（内容）和要求

维护单位签字：                             现场确认人员签字：

年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

维护单位签字：                             现场确认人员签字：

五、采购项目服务期限：一年

六、合同付款与结算：

- 甲方对服务确认无误并签字验收后进行付款程序。

2、付款前，乙方必须开具全额发票及收据给甲方。

3、支付方式：银行承兑汇票、商业承兑汇票或银行转账方式，以双方确定的付款方式为准。

六.最高限价：本项目最高限价为人民币 伍万贰仟元整（￥ 52000）

注：询价费用不得超出采购预算，超过采购预算的按无效询价处理。

第四部分  评审方法：最低评标价法

根据质量和服务均能满足询价文件实质性询价响应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商。

- 一、评审程序

分步评审，每一步评审不符合询价文件要求者，不得进入下一步评审。

- 询价小组确认或修改询价文件；

- 资格、符合性评审。

开标结束后，依据法律法规和询价文件的规定，对询价响应文件中的供应商资格审查、符合性审查，以确定供应商是否具备参加本次询价项目资格。

资格审查标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照； | 符合询价文件要求，文件中提供复印件加盖公章 |
| 2 | 询价单位不得在“中国执行信息公开网”网站被列为失信被执行人； | 提供网站截图加盖公章 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同询价单位，不得同时参加本项目询价； | 符合询价文件要求 |
| 评定结果：以上内容有一项不符合要求，则资格审查评定为不合格，其询价响应文件按无效响应文件处理。 |  |  |
| 符合性审 查 | 询价单位名称 | 与营业执照或其他组织证明一致 |
|  | 询价响应文件签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并且加盖单位公章。 |
|  | 服务期限 | 符合询价文件要求 |
|  | 询价响应文件有效期 | 符合询价文件要求 |
|  | 有效询价报价 | 符合询价文件要求 |
| 说明：以上各符合性审查条件，有一项不合格的，则视为符合性审查不合格，不再参与后续评审。 |  |  |

3、询价响应文件的澄清

（1）询价小组在对询价响应文件的有效性、完整性和询价响应程度进行审查时，可以要求供应商对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或更正前，询价小组将按最不利于参与本次询价项目供应商的原则对询价响应文件做出评判。

（3）询价小组要求供应商澄清、说明或者更正询价响应文件需以书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（4）澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。询价文件、询价响应文件及澄清内容将作为评审的依据。

4、出现下列情形的，供应商询价响应无效：

（1）询价响应文件报价出现所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性和询价响应性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的；

（3）不具备询价文件中规定的资格要求；

（4）报价超过采购最高限价的；

（5）未全部响应采购文件规定的实质性要求的；

（6）不符合法律、法规规定的其他情形。

5、推荐成交候选供应商

询价小组根据按照评审报价由低到高的排序，推荐1名成交候选供应商。最终评审报价相同的，询价小组对报价相同的单位进行随机抽签排序推荐。

6、编写评审报告

询价评审小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

7、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其询价响应无效：

7.1、不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

7.2、不同供应商的询价响应文件由同一台电脑编制；

7.3、不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

7.4、不同供应商的询价响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.5、不同供应商的询价响应文件异常一致或者询价报价呈规律性差异；

7.6、不同供应商的询价响应文件相互混装。

8、签订合同

9.1成交通知书发出后，成交单位应依据成交通知书与采购人在30天内洽谈合同条款，并签订合同。

9.2询价文件、成交单位的询价响应文件及询价过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

# 第五部分  询价响应文件格式

# （仅供参考）

（正本或副本）

泾河新城第二学校、第三学校电梯

维护服务采购询价公告

询价响应文件

询价响应单位：                    （盖章）

法定代表人或授权代表：   （签章/签字）

时    间：二零二二年  月  日

询价响应文件编制说明

1、本询价文件格式，起到样式作用，编制询价响应文件前，请详细阅读询价文件，理解文件中的每一项要求。

2、询价响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；如询价单位认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖公章后，一正一副询价响应文件应分别装订成册。

一、法定代表人身份证明

询价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：         职务：       _

系                                （询价单位名称）的法定代表人。

特此证明！

询价响应单位：                      （盖单位章）

年    月     日

二、法定代表人授权委托书

致：                        （采购人名称）

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立。 (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次（项目名称 ）项目的比价、报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月    日签字生效，特此证明。

| 法定代表人签字或盖章： | 被授权人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
|  | 所在部门： |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

供应商（盖章）：

年        月        日

三、询价函

致：

我方收到贵单位发布的《   项目名称   》询价文件，经详细研究，我方决定参加该项目询价采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了询价文件，完全理解并同意询价文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在信息发布媒体（详见询价文件第二部分第四条中的“询价文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关更正公告（包括但不限于对询价文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本次询价采购活动有关的任何证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重询价小组的评审结果。

四、我方愿意按照询价文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子询价响应文件一份。

六、我方若在提交询价响应文件截止时间后撤回询价响应文件的，我们愿接受有关处罚决定。

七、我方的询价响应文件在询价评审之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次询价活动的函电，请按下列地址联系：

询价响应单位：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期：　　年　月　日

法定代表人或被授权代理人：　　       （签字或盖章）

2022年    月   日

3.1询价报价表

注：

1、所报货币为人民币。

2、询价单位未按本表要求签字、盖章及报价的视为无效询价。

询价响应单位：              （单位全称、盖章）

法定代表人或被授权代理人：       （签字或盖章）

日    期：  年   月  日

四、相关资质证明

（根据“第四部分“评审方法”资格审查标准的要求提供相关复印件）

4.1  企业资质

- 具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照；

- 询价单位不得在“中国执行信息公开网”网站被列为失信被执行人；