西咸新区产发绿能科技有限公司（第一、二批）分布式光伏发电项目工程质量检测服务询价采购文件

采购人：西咸新区产发绿能科技有限公司

二〇二三年九月

第一部分   询价公告

西咸新区产发绿能科技有限公司就第一、二批分布式光伏发电项目工程质量检测服务进行公开询价，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目服务的供应商参加。

一、采购人：西咸新区产发绿能科技有限公司

二、采购项目名称：西咸新区产发绿能科技有限公司（第一、二批）分布式光伏发电项目工程质量检测服务

三、项目概况及采购范围：

项目概况：西咸新区产发绿能科技有限公司分布式光伏发电项目包括：工业聚集区污水处理厂分布式光伏电站，装机容量约1.95MWp；秦创原1980泾造中心一期分布式光伏电站，装机容量约1MWp；秦创原1980泾造中心二期分布式光伏电站，装机容量约4.87MWp；智能电子产业园一期分布式光伏电站，装机容量约2.7MWp。

采购范围：以单个光伏发电项目为单位，招采具备中国检验检测机构资质认定证书（CMA）和中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）的专业检测机构，以施工图纸等设计文件及国家法律法规要求为标准，进行电站验收检测，并出具专业检测报告。详见任务书。

四、询价单位资格要求

1.供应商具备独立法人资格或是依法成立的其他组织，具有有效营业执照或其他组织证明资料；

2.供应商具备中国检验检测机构资质认定证书（CMA）和中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）；

3.供应商不得在“中国执行信息公开网”网站被列为失信被执行人；

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选；

5.本项目不接受联合体参加比选。

五、询价响应文件递交截止时间、地点、方式

1.询价响应文件递交截止时间：2023年9月12日15时00分。响应文件递交地点：陕西省西咸新区泾河新城泾干一街17号泾河智谷10楼。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

六、发布公告的媒介

本采购公告在《西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司官网》发布。

七、联系人及联系方式：

采  购 人：西咸新区产发绿能科技有限公司

地     址：陕西省西咸新区泾河新城泾干一街17号泾河智谷10楼。

联 系 人：蔚工

联系电话：13359277524

第二部分  询价单位须知

一、项目概况

西咸新区产发绿能科技有限公司分布式光伏发电项目包括：工业聚集区污水处理厂分布式光伏电站，装机容量约1.95MWp；秦创原1980泾造中心一期分布式光伏电站，装机容量约1MWp；秦创原1980泾造中心二期分布式光伏电站，装机容量约4.87MWp；智能电子产业园一期分布式光伏电站，装机容量约2.7MWp。

- 采购范围

泾河新城第一污水处理厂工程节能评估服务，以单个光伏发电项目为单位，招采具备中国检验检测机构资质认定证书（CMA）和中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）的专业检测机构，以施工图纸等设计文件及国家法律法规要求为标准，进行电站验收检测，并出具专业检测报告。详见任务书。

三、询价单位资格要求

1.供应商具备独立法人资格或是依法成立的其他组织，具有有效营业执照或其他组织证明资料；

2.供应商具备中国检验检测机构资质认定证书（CMA）和中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）；

3.供应商不得在“中国执行信息公开网”网站被列为失信被执行人；

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选；

5.本项目不接受联合体参加比选。

四、服务周期：730日历天，单个电站检测周期不超过15个日历天。

五、采购最高限价：150000.00元（大写：拾伍万元整）。

注：比选费用不得超出采购最高限价，否则否决其资格。

六、询价响应文件递交时间及地址：

1、询价响应文件递交截止时间：2023年9月12日15:00。

2、询价响应文件递交地址：陕西省西咸新区泾河新城泾干一街17号泾河智谷10楼。

3、询价响应文件正本壹份、副本壹份（内容必须包含响应文件的所有内容），报价书正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”字样，装订成册（注：胶装）。

4、询价响应文件的密封袋内装询价书正副共2份，封皮上写明项目名称、招标人名称及参加询价的供应商名称，在封线处加盖法定代表或授权人代表签章或公章。并注明“询价时启封”字样。

- 任务书

- 1 项目总体思想

总体思想及要求：

(1)光伏电站符合国家和陕西省有关工程质量的法律、法规和技术标准、规范、规程要求，系统效率满足合同要求；

(2)主要电气设备的安装质量及性能要求；

(3)施工与设计的一致性；

(4)安全措施；

(5)标志标识；

(6)整体外观；

(7)防腐措施；

- 2 检测标准

泾河新城分布式光伏发电项目EPC工程总承包合同

泾河新城分布式光伏发电项目施工图纸

IEC 61215-1:2016《地面用光伏组件-设计鉴定和定型-第1部分：试验要求》

IEC 61215-2:2016《地面用光伏组件-设计鉴定和定型-第2部分：试验程序》

GB/T 6495.11-2016《光伏器件第11部分：晶体硅太阳电池初始光致衰减测试方法》

IEC TS 62804-1:2015《光伏组件电压致衰减检测的试验方法-第1部分：晶硅组件》

T/CPIA 0009-2019《光致发光成像测试晶体硅光伏组件缺陷的方法》

GB 50797          光伏发电站设计规范

GB/T 50866        光伏发电站接入电力系统设计规范

GB/T 50865        光伏发电接入配电网设计规范

GB/T 19964        光伏发电站接入电力系统技术规定

GB/T 29319        光伏发电系统接入配电网技术规定

GB/T 32512        光伏发电站防雷技术要求

GB/T 32900        光伏发电站继电保护技术规范

GB/T 33593        分布式电源并网技术要求

GB/T 33982        分布式电源并网继电保护技术规范

Q/GDW617          光伏电站接入电网技术规定

Q/GDW480          分布式电源接入电网技术规定

Q/GDW11972        分布式光伏并网专用低压断路器技术规范

GB 50794          光伏发电站施工规范

GB/T 50796        光伏发电工程验收规范

- 3 检测机构资质要求

具备中国检验检测机构资质认定证书（CMA）和中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）。

- 4 分布式光伏电站并网验收检测内容及要求

（1）光伏组件性能检测内容及抽样标准如下表

| 序号 | 项目 | 现场检查和检测 | 检查说明 | 抽样比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件 | 组件外观检查 | 每个屋顶(场区)抽检4片 或以上组件，四片组件分别 位于屋顶(场区)的四个最角部或甲方指定位置；如屋 顶(场区)数量大于3个， 需要核查3个屋顶(场 区)；屋顶(场区)数量不大于3个，则需要核查所有 屋顶(场区) | 20块/MW |  |
|  |  | 组件现场 EL、功 率测试 | 至少抽检6个区域，每两个区域间最小距离不得小于50米；屋顶数量不大于三个，抽检样本需要全覆盖每个屋 顶；屋顶数量大于三个，抽检样本需要覆盖至少三个最大容量的不同屋顶。功率测试需在辐照强度大于等于700W／m2 ，且浮动不超过3%，可以使用测试温度系数修正现场 I-V 测试数据。 | ≤2MW,抽检 60 片； 2MW~5MW，抽 检 90 片； 5MW~10MW,抽检 120 片； ＞10MW,抽检 180 片. |  |
|  |  | 组件热斑测试 | 使用红外热成像测试仪对组 件进行热斑测试。 | 10个组串/MW |  |

（2）电站性能检测内容及抽样标准如下表

| 序号 | 项目 | 现场检查和检测 | 检查说明 | 抽样比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 系统 效率 | 电站发电量评估 (PR)测试 | 根据电站并网后，取连续7天，得到的相关数据，对电站 PR 进行初步评价。系统效率等于大于80%视为合格。 | 电站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 方阵 | 是否与设计、采 购协议、安装一 致，同时满足相 关标准要求 | 核实实际装机容量 | 电站 |  |
|  |  | 光伏阵列朝向、 倾角、间距等是 否满足设计要 求。 | 实测符合要求， 安装技术交 底，安装过程质量检查 | 电站 |  |

| 4 | 支架 | 是否与设计、采 购协议、安装一 致，同时满足相 关标准要求 | 到货单是否齐全 | 电站 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方阵支架检查： 间距 | 是否符合图纸要求 | 1 个阵列/2MW | 阴影损失计 算 |
|  |  | 支架壁厚、尺 寸、锌层厚度、 防腐措施 | 是否符合国家标准 | 1 个阵列/2MW |  |
| 5 | 汇流 箱（如有） | 是否与设计、采 购协议、安装一 致，同时满足相 关标准要求 | 是否符合图纸要求 | 电站 | 类型、规格 参数、认证 信息 |
|  |  | 汇流箱外观检查 |  | 2 台 |  |
|  |  | 汇流箱热成像检 查 |  | 2 台 |  |
|  |  | 汇流箱组串极性 测试 |  | 2 台 |  |
|  |  | 汇流箱组串运转 电流测试 |  | 1 台 |  |
|  |  | 关键元器件核查 | 结合证明资料判断 | 2 台 |  |

| 6 | 逆变 器 | 是否与设计、采 购协议、安装一 致，同时满足相 关标准要求 | 是否符合图纸要求 | 电站 | 类型、规格 参数、认证 信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 光伏逆变器安装 情况 | 是否符合图纸要求 | 电站 |  |
|  |  | 关键元器件核查 | 结合证明资料判断 | 1 台 |  |
|  |  | 逆变器检查：热 成像检查。 |  | 2 台 |  |
|  |  | 电能质量测试 |  | 2 台 |  |
| 7 | 线缆 | 电缆走线、布线 检查 | 各种型号电缆布线及接线是 否符合要求 | - |  |
|  |  | 电缆连接和汇流 箱连接检查 | 各种型号汇流箱接线是否符 合要求 |  |  |
|  |  | 连接电缆检查 | 各种型号电缆布线及接线是 否符合要求 | - | 类型、规格 参数、认证 信息 |
| 8 | 接地 扁铁 | 扁铁壁厚、尺 寸、锌层厚度、 防腐措施 | 是否符合图纸及规范要求 | 1 个光伏阵列 /MW |  |
| 9 | 水泥 屋顶 压块 或基 础 | 测试混凝土强度 | 是否符合图纸及规范要求 | 1 个光伏阵列 /MW |  |
| 10 | 全场 接地 | 接地连续性和接 地电阻 | 是否符合图纸及规范要求 | 电站 |  |
| 11 | 组串 极性 测试 | 组串正负极检查 | 是否符合图纸要求 | 1 个光伏阵列 /MW |  |
| 12 | 气象 监控 | 有无气象装置、 气象等级、采集 方法等 | 传感器精度、测量项目 | 电站 |  |

注：抽查基数不足 1MW，按照 1MW 进行测试；

- 第四部分   询价响应文件格式

（正、副本）

西咸新区产发绿能科技有限公司（第一、二批）分布式光伏发电项目工程质量检测服务

询价响应文件

供应商：                            （盖章）

法定代表人或授权代表：             （盖章或签字）

日  期：     年    月    日

报  价  书

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 项目名称 | 项目容量 | 各单项报价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电站并网性 能验收检测 | 详见分布式光伏电站并网验收检测内容及抽样标准 | 1980一期 | 1MW |  |  |
| 2 |  |  | 1980二期 | 4.86MW |  |  |
| 3 |  |  | 智能电子产业园一期 | 2.7MW |  |  |
| 4 |  |  | 工业聚集污水厂 | 1.95MW |  | 柔性支架电站 |
| 5 | 总价（含税） |  |  |  |  |  |

注：

1、所报货币为人民币。小数点后保留两位有效数字。

2、供应商未按本表要求签字、盖章及报价的视为无效比选。

3、本项目采用各光伏电站固定单价计价方式，各电站实际容量变化不超过10%，固定单价不做调整。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表签字：

日     期：

供应商的有效资质证明文件

1.供应商具备独立法人资格或是依法成立的其他组织，具有有效营业执照或其他组织证明资料；

2.供应商具备中国检验检测机构资质认定证书（CMA）和中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）；

3.供应商不得在“中国执行信息公开网”网站被列为失信被执行人；

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选；

5.本项目不接受联合体参加比选。

- 法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月               日

经营期限：

姓    名：                      性        别：

年    龄：                      职        务：

系                             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

年        月        日

- 法定代表人授权委托书

致：                        （采购人名称）

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立。 (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次（项目名称 ）项目的比价、报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月    日签字生效，特此证明。

| 法定代表人签字或盖章： | 被授权人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
|  | 所在部门： |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

供应商（盖章）：

年        月        日

其它资料

（格式自拟）